## List1
OBJEKT: Vanjska rasvjeta lučkog područja luke Dubrovnik Gruž
INVESTITOR: Lučka uprava Dubrovnik
PROJEKT: Rekonstrukcija javne rasvjete lučkog područja LED tehnologijom (EU projekt SUSPORT)
Rbr. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed.cijena (kn) | Iznos (kn)
1. | TROŠKOVNIK VANJSKE RASVJETE
1.1. | RASVJETNA TIJELA (REFLEKTORI I SVJETILJKE)
1.1.1. | Dobava, montaža na visinu 12 m i spajanje LED reflektora s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 8 |  | 0
kućište od od ljevanog aluminija završne obrade u sivoj boji (RAL 9006)
maksimalna površina prema vjetru 0.073 m²
stupanj zaštita reflektora IP66 i otpornost na udarce IK08
električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
optički pokrov od kaljenog stakla minimalne debljine 4 mm
asimetrična raspodjela svjetlosti, kut distribucije svjetla 500
efikasnost reflektora najmanje 146 lm/W
temperatura boje svjetlosti 3000 K
indeks uzvrata boje minimalno 70
maksimalna ukupna snaga reflektora 121 W
izlazni svjetlosni tok najmanje 17710 lm
životni vijek izvora svjetlosti minimalno 100.000 sati pri 90% svjetlosnog toka
radna temperatura od -40°C do +50°C
reflektor mora imati mogućnost zamjene samog LED izvora svjetlosti (LED modula)
reflektor treba imati certifikat ENEC i izjavu za potvrđivanje CE znaka
reflektor treba imati antikorozivni premaz za zaštitu od slanih atmosfera
predspoj s 4DIM LED prigušnicom za redukciju snage, efektivnih 3 h prije i 5 h poslje izračunate ponoći
montaža na postojeću nosivu konstrukciju uključujući sav priključni i montžani materijal i rad
1.1.2. | Dobava, montaža na visinu 9 m i spajanje cestovne LED svjetiljke s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 6 |  | 0
kućište od lijevanog aluminija EN AC-44300, teksturirane svjetlo sive boje
maksimalna površina prema vjetru 0.06 m²
stupanj zaštita svjetiljke IP66 i otpornost na udarce IK08
električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
optički pokrov od sigurnosnog kaljenog stakla
asimetrična raspodjela svjetlosti
efikasnost svjetiljke minimalno 139 lm/W
temperatura boje svjetlosti 3000 K
indeks uzvrata boje minimalno 70
maksimalna ukupna snaga svjetiljke 141 W
izlazni svjetlosni tok najmanje 19660 lm
životni vijek minimalno 100.000 sati pri 90% svjetlosnog toka
radna temperatura od -40°C do +50°C
svjetiljka mora imati mogućnost zamjene samog LED izvora svjetlosti (LED modula)
svjetiljka treba imati certifikat ENEC i izjavu za potvrđivanje CE znaka
svjetiljka treba imati antikorozivni premaz za zaštitu od slanih atmosfera
predspoj LED prigušnica za redukciju snage, efektivnih 3 h prije i 5 h poslje izračunate ponoći
mogućnost montaže na stup Ø60/Ø70 mm ili na krak promjera Ø34/Ø42/Ø49/Ø60 mm, mogućnost podešavanja nagiba svjetiljke na stupu od 0° do +10°, a na konzoli od 0° do -15°, uključujući sav priključni i montžani materijal i rad.
1.1.3. | Dobava, montaža na visinu 9 m i spajanje cestovne LED svjetiljke s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 9 |  | 0
kućište od lijevanog aluminija EN AC-44300, teksturirane svjetlo sive boje
maksimalna površina prema vjetru 0.06 m²
stupanj zaštita svjetiljke IP66 i otpornost na udarce IK08
električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
optički pokrov od sigurnosnog kaljenog stakla
asimetrična raspodjela svjetlosti
efikasnost svjetiljke minimalno 138 lm/W
temperatura boje svjetlosti 3000 K
indeks uzvrata boje minimalno 70
maksimalna ukupna snaga svjetiljke 107 W
izlazni svjetlosni tok najmanje 14760 lm
životni vijek minimalno 100.000 sati pri 90% svjetlosnog toka
radna temperatura od -40°C do +50°C
svjetiljka mora imati mogućnost zamjene samog LED izvora svjetlosti (LED modula)
reflektor treba imati certifikat ENEC i izjavu za potvrđivanje CE znaka
svjetiljka treba imati antikorozivni premaz za zaštitu od slanih atmosfera
predspoj LED prigušnica za redukciju snage, efektivnih 3 h prije i 5 h poslje izračunate ponoći
mogućnost montaže na stup Ø60/Ø70 mm ili na krak promjera Ø34/Ø42/Ø49/Ø60 mm, mogućnost podešavanja nagiba svjetiljke na stupu od 0° do +10°, a na konzoli od 0° do -15°, uključujući sav priključni i montžani materijal i rad.
1.1.4. | Dobava, montaža na visinu 6 m i spajanje cestovne LED svjetiljke s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 11 |  | 0
kućište od lijevanog aluminija EN AC-44300, teksturirane svjetlo sive boje
maksimalna površina prema vjetru 0.05 m²
stupanj zaštita svjetiljke IP66 i otpornost na udarce IK08
električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
optički pokrov od sigurnosnog kaljenog stakla
asimetrična raspodjela svjetlosti
efikasnost svjetiljke minimalno 147 lm/W
temperatura boje svjetlosti 3000 K
indeks uzvrata boje minimalno 70
maksimalna ukupna snaga svjetiljke 54 W
izlazni svjetlosni tok najmanje 7920 lm
životni vijek minimalno 100.000 sati pri 90% svjetlosnog toka
radna temperatura od -40°C do +50°C
svjetiljka mora imati mogućnost zamjene samog LED izvora svjetlosti (LED modula)
svjetiljka treba imati certifikat ENEC i izjavu za potvrđivanje CE znaka
svjetiljka treba imati antikorozivni premaz za zaštitu od slanih atmosfera
predspoj LED prigušnica za redukciju snage, efektivnih 3 h prije i 5 h poslje izračunate ponoći
mogućnost montaže na stup Ø60/Ø70 mm ili na krak promjera Ø34/Ø42/Ø49/Ø60 mm, mogućnost podešavanja nagiba svjetiljke na stupu od 0° do +10°, a na konzoli od 0° do -15°, uključujući sav priključni i montžani materijal i rad.
1.1.5. | Dobava, montaža na visinu 9 m i spajanje LED reflektora s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 10 |  | 0
kućište od od ljevanog aluminija završne obrade u sivoj boji (RAL 9006)
maksimalna površina prema vjetru 0.064 m²
stupanj zaštite reflektora IP66 i otpornost na udarce IK08
električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
optički pokrov od kaljenog stakla debljine 4 mm
asimetrična raspodjela svjetlosti, kut distribucije široki EWS
efikasnost reflektora minimalno 139 lm/W
temperatura boje svjetlosti 3000 K
indeks uzvrata boje minimalno 70
maksimalna ukupna snaga reflektora 132 W
izlazni svjetlosni tok najmanje 18360 lm
životni vijek minimalno 100.000 sati pri 90% svjetlosnog toka
radna temperatura od -40°C do +50°C
reflektor mora imati mogućnost zamjene samog LED izvora svjetlosti (LED modula)
reflektor treba imati certifikat ENEC i izjavu za potvrđivanje CE znaka
reflektor treba imati antikorozivni premaz za zaštitu od slanih atmosfera
predspoj s LED prigušnicom za redukciju snage, efektivnih 3 h prije i 5 h poslje izračunate ponoći
montaža s pomično-zakretnim nosačem za montažu na krak/stup promjera završetka Ø60/Ø70 mm, uključujući sav priključni i montažni materijal s radom i rad prilagodbe za montažu reflektora na postojeći dvograni krak na stupu.
1.1.6. | Dobava, montaža na visinu 6 m i spajanje cestovne LED svjetiljke s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 4 |  | 0
kućište od lijevanog aluminija EN AC-44300, teksturirane svjetlo sive boje
maksimalna površina prema vjetru 0.05 m²
stupanj zaštita svjetiljke IP66 i otpornost na udarce IK08
električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
optički pokrov od sigurnosnog kaljenog stakla
asimetrična raspodjela svjetlosti
efikasnost svjetiljke minimalno 139 lm/W
temperatura boje svjetlosti 3000 K
indeks uzvrata boje minimalno 70
maksimalna ukupna snaga svjetiljke 100 W
izlazni svjetlosni tok najmanje 13860 lm
životni vijek minimalno 100.000 sati pri 90% svjetlosnog toka
radna temperatura od -40°C do +50°C
svjetiljka mora imati mogućnost zamjene samog LED izvora svjetlosti (LED modula)
svjetiljka treba imati certifikat ENEC i izjavu za potvrđivanje CE znaka
svjetiljka treba imati antikorozivni premaz za zaštitu od slanih atmosfera
predspoj LED prigušnica za redukciju snage, efektivnih 3 h prije i 5 h poslje izračunate ponoći
sav priključni i montažni materijal s radom
1.1.7. | Dobava, montaža na visinu 6 m i spajanje cestovne LED svjetiljke s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 5 |  | 0
kućište od lijevanog aluminija EN AC-44300, teksturirane svjetlo sive boje
maksimalna površina prema vjetru 0.05 m²
stupanj zaštita svjetiljke IP66 i otpornost na udarce IK08
električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
optički pokrov od sigurnosnog kaljenog stakla
asimetrična raspodjela svjetlosti
efikasnost svjetiljke minimalno 145 lm/W
temperatura boje svjetlosti 3000 K
indeks uzvrata boje minimalno 70
maksimalna ukupna snaga svjetiljke 54 W
izlazni svjetlosni tok najmanje 7840 lm
životni vijek minimalno 100.000 sati pri 90% svjetlosnog toka
radna temperatura od -40°C do +50°C
svjetiljka mora imati mogućnost zamjene samog LED izvora svjetlosti (LED modula)
svjetiljka treba imati certifikat ENEC i izjavu za potvrđivanje CE znaka
svjetiljka treba imati antikorozivni premaz za zaštitu od slanih atmosfera
predspoj LED prigušnica za redukciju snage, efektivnih 3 h prije i 5 h poslje izračunate ponoći
mogućnost montaže na stup Ø60/Ø70 mm ili na krak promjera Ø34/Ø42/Ø49/Ø60 mm, mogućnost podešavanja nagiba svjetiljke na stupu od 0° do +10°, a na konzoli od 0° do -15°, uključujući sav priključni i montžani materijal i rad.
1.1.8. | Dobava, montaža na visinu 14 m i spajanje LED reflektora sa dva zakretna modula s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 39 |  | 0
kućište od od ljevanog aluminija završne obrade u sivoj boji (RAL 9006)
maksimalna površina prema vjetru 0.162 m²
stupanj zaštita reflektora IP66 i otpornost na udarce IK08
električna klasa zaštite I, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
optički pokrov od kaljenog stakla minimalne debljine 5 mm
asimetrična raspodjela svjetlosti, kut distribucije svjetla 600
efikasnost reflektora najmanje 141 lm/W
temperatura boje svjetlosti 3000 K
indeks uzvrata boje minimalno 70
maksimalna ukupna snaga reflektora 388 W
izlazni svjetlosni tok najmanje 54760 lm
životni vijek izvora svjetlosti minimalno 100.000 sati pri 90% svjetlosnog toka
reflektor mora imati mogućnost zamjene samog LED izvora svjetlosti (LED modula)
reflektor treba imati certifikat ENEC i izjavu za potvrđivanje CE znaka
reflektor treba imati antikorozivni premaz za zaštitu od slanih atmosfera
priključno razvodna kutija i elektronički upravljački uređaj, kao i sav priključni i montažni materijal s radom i radom prilagodbe za montažu reflektora, upravljačkog uređaja i ostale pripadajuće opreme na postojeću nosivu konstrukciju reflektora i na stup
1.1.9. | Dobava, montaža na visinu do 16 m i spajanje LED reflektora sa dva zakretna modula s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 30 |  | 0
kućište od od ljevanog aluminija završne obrade u sivoj boji (RAL 9006)
maksimalna površina prema vjetru 0.162 m²
stupanj zaštita reflektora IP66 i otpornost na udarce IK08
električna klasa zaštite I, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
optički pokrov od kaljenog stakla minimalne debljine 5 mm
asimetrična raspodjela svjetlosti, kut distribucije svjetla 600
efikasnost reflektora najmanje 132 lm/W
temperatura boje svjetlosti 3000 K
indeks uzvrata boje minimalno 70
maksimalna ukupna snaga reflektora 545 W
izlazni svjetlosni tok najmanje 71990 lm
životni vijek izvora svjetlosti minimalno 100.000 sati pri 90% svjetlosnog toka
reflektor mora imati mogućnost zamjene samog LED izvora svjetlosti (LED modula)
reflektor treba imati certifikat ENEC i izjavu za potvrđivanje CE znaka
reflektor treba imati antikorozivni premaz za zaštitu od slanih atmosfera
priključno razvodna kutija i elektronički upravljački uređaj, kao i sav priključni i montažni materijal s radom i radom prilagodbe za montažu reflektora, upravljačkog uređaja i ostale pripadajuće opreme na postojeću nosivu konstrukciju reflektora i na stup
1.2. | KABELSKA INSTALACIJA LED REFLEKTORSKE RASVJETE NOVE OPERATIVNE OBALE
1.2.1. | Dobava, isporuka i montaža napojnog kabela
| a) kabel tip HO7RNF 3G 1,5 mm2 | m | 199 |  | 0
| b) plastična savitljiva cijev kao kaufleks F= 20 mm | m | 258 |  | 0
| c) kabel tip NYY-J 3x1,5 mm2 | m | 30 |  | 0
| d) kabel tip HO7RNF 5G 1,5 mm2 | m | 1160 |  | 0
| e) kabel tip HO7RNF 3G 1,5 mm2 | m | 300 |  | 0
| g) kabel tip HO7RNF 2G 1,5 mm2 | m | 140 |  | 0
1.3. | RAZNI RADOVI LED REFLEKTORSKE RASVJETE NOVE OPERATIVNE OBALE
1.3.1. | Dobava potrebnog materijala s izradom čelične nosive konstrukcije za upravljačke uređaje GB 264 L, na temelju prethodno izrađenog i odobrenog radioničkog nacrta konstrukcije. Nosiva konstrukcija sastoji se od 4 istokraka čelična kutnika (60x60x6) mm dužine 800 mm, s bušenjem rupa za pričvršćenje kutija GB 264 L, kao i za međusobno povezivanje kutnika, a postavlja se na visinu cca 2 m od terena. Stavci pripada antikorozivna zaštita vručim pocinčavanjem elemenata nosive konstrukcije s montažom na rasvjetni stup, na način da se dva profila postavljena jedan ispod drugog sa razmakom njihovih osi od 380 mm, postave s jedne i druge nasuprotne strane rasvjetnog stupa i međusobno spregnu s 2x2 navojne šipke F= 10 mm svaka dužine cca 500 mm sa 2x2x4 vijka međusobno povežu. Obračunava se sav rad i materijal, kopletno izrađene konstrukcije po kom za pojedini rasvjetni stup. | kom | 14 |  | 0
1.3.2. | Sve isto kao stavka 1.3.1. samo je nosiva konstrukcija od 4 istokraka čelična kutnika (60x60x6) mm dužine 1250 mm. | kom | 3 |  | 0
1.3.3. | Sve isto kao stavka 1.3.2. samo se nosiva konstrukcija sastoji od 2 istokraka čelična kutnika istih dimenzija ((60x60x6) mm dužine 1250 mm), a koji se postavljaju jedan ispod drugog i učvršćuja svaki sa dvije navojne šipke sa 4 vijka s jedne strane, a druga strana se učvršćuje nabijanjem u izbušene rupe u betonsku konstrukciju pilona mosta na visini cca 4 m od terena. | kom | 2 |  | 0
1.3.4. | Radovi demontaže postojećih reflektora i njihovih čeličnih nosivih konstrukcija na vrhu čeličnih stupova visine 14 i 16 m. Stavci pripada odspajanje kabela i pažljiva demontaža reflektora i skladištenje unutar lučkog prostora luke. Obračunava se kompletno po kom demontiranih elemenata.
| a) Reflektor tip CROSS A, HPI-T 250 W, TEP | kom | 8 |  | 0
| b) Reflektor tip CONTINENTAL AS, HPI-T 1000 W, C-LUCE | kom | 12 |  | 0
| c) Reflektor tip CROSS AS, HPI-T 400 W, C-LUCE | kom | 84 |  | 0
| d) Reflektor tip MVP 507 AS, HPI-T 1000 W, PHILIPS | kom | 2 |  | 0
| e) Reflektor tip MVP 506 AS, HPI-T 400 W, PHILIPS | kom | 10 |  | 0
| f) Nosiva čelična konstrukcija reflektora "T" dužine cca 4 m na rasvjetnim stupovima visine 14 m | kom | 16 |  | 0
| g) Nosiva čelična konstrukcija reflektora "T" dužine cca 1,7 m i konzolni nosač ispod "T" nosača dužine cca 1,7 m na rasvjetnom stupu visine 16 m | kompl | 1 |  | 0
1.3.5. | Radovi prilagodbe postojećih čeličnih nosivih konstrukcija ( odmjeravanje i bušenje rupa, nabava montažnog pribora za pričvršćenje novih LED reflektora i sl.) sa podizanjem konstrukcije s reflektorima i montažom na vrh stupa pretežito na visini 14 m (16 pozicija) i 16 m (3 pozicije). Obračunava se kompletan rad s potrebnim materijalom. | kompl | 1 |  | 0
1.3.6. | Dobava perforiranog pocinčanog kabelskog kanala s poklopcem š=100 mm, v=60 mm, s priborom za vertikalno pričvrščenje za rasvjetni stup, za mehaničku zaštitu kabela, različitih dužina. Ukupno se polaže i obračunava kompletno po m1: | m | 35 |  | 0
1.3.7. | Dobava potrebnog materijala s izradom zaštitne kutije iznad vratašaca za pristup razdjelnici rasvjetnog stupa od čeličnog pocinčanog lima dimenzije (1100x120x80) mm s prilagodbom za montažu na zaobljenu stijenu rasvjetnog stupa s priborom za olakšanu montažu i demontažu unutrašnjosti rasvjetnog stupa. Ukupno se izrađuje, montira i obračunava kompletno po kom: | kom | 17 |  | 0
1.3.8. | Pozicioniranje s usmjeravanjem 87 kom LED reflektora u skladu svjetlotehničkog proračuna i konačno učvrščivanje i fiksiranje za nosivu konstrukciju na rasvjetnim mjestima, nakon predhodne provjere mjerenjem. | kompl | 1 |  | 0
1.3.9. | Dobava isporuka i ugradnja kombiniranog odvodnika prenapona tip 1+2. Ugrađuje se u postojeće ormare vanjske rasvjete, a stavci pripada šemiranje sa svim sitnim materijalom i priborom kompletno. | kom | 3 |  | 0
1.3.10. | Dobava i montaža elemenata pametnog sustava upravljanja reflektorskom rasvjetom
| a) RF kontroler za svjetiljke stupanj zaštite IP66, s montažom na rasvjetne stupove (20 kom) i pilone mosta (2 kom), na visinu 4 m od terena. | kom | 22 |  | 0
| b) RF pristupnik (Gateway) za upravljanje putem bežičnog 802.15.4 standarda s montažom na pročelje zgrade Željeznički magazin IP67; na visinu 4-6 m od terena. | kom | 1 |  | 0
1.3.11. | Pribavljanje licenciranog softvera za upravljanje sustavom vanjske reflektorske rasvjete | kompl | 1 |  | 0
1.3.12. | Web godišnja lincenca za korištenje softvera za upravljanje i on line suport i ažuriranje za sustave do 500 svijetiljki | kompl | 1 |  | 0
1.3.13. | Programiranje i puštanje u rad te educiranje korisnika. | kompl | 1 |  | 0
1.3.14. | Ispitivanje izvedene instalacije reflektorske rasvjete od ovlaštene tvrtke s izdavanjem atesta o postignutim svjetlotehničkim parametrima | kompl | 1 |  | 0
1.3.15. | Pravovremeno pribavljanje atesta za kabele, reflektore i svu ugrađenu opremu i elementa prije ugradnje, a najkasnije istovremeno s isporukom na gradilište. | kompl | 1 |  | 0
1.4. | RAZNI RADOVI ZAMJENE POSTOJEĆE STARE RASVJETE S LED SVJETILJKAMA
1.4.1. | Radovi demontaže postojećih svjetiljki sa rasvjetnih stupova i razdjelnica rasvjetnih stupova. Stavci pripada odspajanje kabela i vodova između razdjelnice i svjetiljke u rasvjetnim stupovima, te odvoz i skladištenje unutar lučkog prostora luke. Obračunava se kompletno po kom demontiranih elemenata.
| a) Svjetiljka tip LVC-19 NAV-E 250 W, TEP, na visini 6 m. | kom | 15 |  | 0
| b) Svjetiljka tip GAMALUX LVC-16 NAV-T 250 W, TEP na visini 9 m | kom | 9 |  | 0
| c) Dvije svjetiljke tip GAMALUX LVC-16 NAV-T 400 W, TEP na tri stupa visine 9 m | kom | 6 |  | 0
| c) Svjetiljka tip GAMALUX LVC-16 VTHF 400 W, TEP na visini 7 m | kom | 5 |  | 0
| d) Dvije svjetiljke tip KAOS 2 NAV-T 250 W, TEP na pet stupova visine 9 m | kom | 10 |  | 0
| e) Razdjelnice rasvjetnih stupova s osiguračima razne | kom | 32 |  | 0
1.4.2. | Dobava i ugradnja stupne razdjelnice s jednim osiguračem uključivo i umetak 6 A, za prihvat kabela "ulaz-izlaz" s Cu vodičima pesjeka do 25 mm2 , uključujući spajanje kabela kompletno. | kom | 24 |  | 0
1.4.3. | Dobava i ugradnja stupne razdjelnice s dva osigurača uključivo i umetak 6 A, za prihvat kabela "ulaz-izlaz" s Cu vodičima pesjeka do 25 mm2 , uključujući spajanje kabela kompletno. | kom | 8 |  | 0
1.4.4. | Dobava, isporuka i montaža kabela tip NYY-J 3x1,5 mm2 za povezivanje razdjelnica u rasvjetnim stupovima s LED svjetiukama na stupovima visine 6 m. Ukupno se polaže i obračunava kompletno po m1: | m | 90 |  | 0
1.4.5. | Dobava, isporuka i montaža kabela tip NYY-J 3x1,5 mm2 za povezivanje razdjelnica u rasvjetnim stupovima s LED svjetiukama na stupovima visine 9 m. Ukupno se polaže i obračunava kompletno po m1: | m | 164 |  | 0
1.4.6. | Dobava, isporuka i montaža kabela tip NYY-J 3x1,5 mm2 za povezivanje razdjelnica u rasvjetnim stupovima s reflektorima na stupovima visine 12 m. Ukupno se polaže i obračunava kompletno po m1: | m | 88 |  | 0
1.4.7. | Bojanje stupova u odgovarajućoj sivoj specijalnoj boji (prema boji svjetiljki) za prianjanje na postojeće pocinčane čelične stupove u dva premaza. Stavci pripada prethodno uklanjanje mehaničkim brušenjem korodiranih dijelova površina stupova. Obračunava se kompletno po komadu obojanog rasvjetnog stupa tipa KORS 2 B Dalekovod, visine 6 m i 9 m.
| a) Rasvjetni stup KORS 2B visine 6 m. | kom | 15 |  | 0
| b) Rasvjetni stup KORS 2B visine 9 m. | kom | 17 |  | 0
1.4.8. | Nespecificirani sitni instalacijski materijal potreban za povezivanje do pune funkcionalnosti | kompl | 1 |  | 0
1.4.9. | Ispitivanje izvedene instalacije LED rasvjete za cijelo lučko područje izuzev područja P1 nove operativne rasvjete putem ovlaštene tvrtke s izdavanjem atesta o postignutim svjetlotehničkim parametrima | kompl | 1 |  | 0
REKAPITULACIJA
1.1. | RASVJETNA TIJELA (REFLEKTORI I SVJETILJKE) |  |  | 0
1.2. | KABELSKA INSTALACIJA LED REFLEKTORSKE RASVJETE NOVE OPERATIVNE OBALE |  |  | 0
1.3. | RAZNI RADOVI LED REFLEKTORSKE RASVJETE NOVE OPERATIVNE OBALE |  |  | 0
1.4. | RAZNI RADOVI ZAMJENE POSTOJEĆE STARE RASVJETE S LED SVJETILJKAMA |  |  | 0
UKUPNO |  |  |  | 0
PDV (25%) |  |  |  | 0
SVEUKUPNO |  |  |  | 0
NAPOMENA:
Lučka uprava Dubrovnik se obavezuje do zaključenja natječaja svakom ponuditelju omogućiti obilazak objekta te pružiti eventualne dodatne informacije u svrhu izrade kvalitetnije ponude.
Datum: |  | Ponuditelj:
OIB: