## Sheet1
Red.br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed.cijena (kn) | Iznos (kn)
3. | TROŠKOVNIK VANJSKE RASVJETE
3.1. | RASVJETNA TIJELA (REFLEKTORI I SVJETILJKE)
3.1.1. | Dobava, montaža na visinu 12 m i spajanje LED reflektora s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: Kućište izrađeno od ljevanog aluminija završne obrade u sivoj boji (RAL 9006). Optički pokrov izrađen od 4 mm kaljenog stakla. Izvor svjetlosti LED ukupne snage 121 W ili manje, izlaznog svjetlosnog toka najmanje 17710 lm, efikasnost reflektora najmanje 146 lm/W, temperature boje svjetlosti 3000 K. Životni vijek izvora svjetlosti najmanje 100 000 h pri 90% svjetlosnog toka, radna temperatura od -40°C do +50°C, električna klasa zaštite II, stupanj zaštite IP66, otpornost na udarce IK08, površina prema vjetru maksimalno 0.073 m², reflektor mora imati mogućnost zamjene samog LED izvora svjetlosti (LED modula), reflektor dolazi s 4DIM LED prigušnicom za redukciju snage, efektivnih 3 h prije i 5 h poslje izračunate ponoći i uređajem prenaponske zaštite 10 kV. Kromaticitet tolerancija MacAdam: 5. s ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka. U cijenu stavke reflektora s uređajem prenaponske zaštite spada i sav priključni i montažni materijal s materijalom i radom prilagodbe za montažu reflektora na postojeću nosivu konstrukciju.
Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, UGR, Ra, dimenzije, površina izložena vjetru, Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama reflektora, kao i oblikovnosti samog proizvoda.
| kompletno | kom | 8
3.1.2. | Dobava i montaža vanjske cestovne asimetrične LED svjetiljke na visinu 9 m, s minimalnim ili boljim karakteristikama od slijedećih: Kućište svjetiljke izrađeno je od lijevanog aluminija EN AC-44300, teksturirane svjetlo sive boje. Optički pokrov izrađen od sigurnosnog kaljenog stakla. Mogućnost montaže na stup Ø60/Ø70 mm ili na krak promjera Ø34/Ø42/Ø49/Ø60 mm, mogućnost podešavanja nagiba svjetiljke na stupu od 0° do +10°, a na konzoli od 0° do -15°. Izvor svjetlosti LED ukupne snage 141 W ili manje, temperature boje svjetlosti 3000 K, uzvrata boje najmanje CRI ≥ 70, izlaznog svjetlosnog toka najmanje 19660 lm, efikasnost svjetiljke najmanje 139 lm/W. Životni vijek izvora svjetlosti najmanje 100.000 h pri 90% svjetlosnog toka, radna temperatura od -40°C do +50°C, klasa zaštite II, stupanj zaštite IP66, otpornost na udarce IK08, površina prema vjetru maksimalno 0.06 m², svjetiljka mora imati mogućnost zamjene samog LED izvora svjetlosti (LED modula).
Red.br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed.cijena (kn) | Iznos (kn)
Svjetiljka sadrži LED prigušnicu za redukciju snage, efektivnih 3 h prije i 5 h poslje izračunate ponoći i uređaj prenaponske zaštite 10 kV. Automatski prekid napajanja prilikom otvaranja kućišta svjetiljke. Kromaticitet tolerancija MacAdam: 5. s ENEC certifikatom i izjavom za potvrđivanje znaka CE. U cijenu stavke pored svjetiljke spada sav priključni i montažni materijal s radom.
Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, UGR, Ra, dimenzije, površina izložena vjetru. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda.
|  | kom | 6
3.1.3. | Dobava i montaža vanjske cestovne asimetrične LED svjetiljke na visinu 9 m, s minimalnim ili boljim karakteristikama od slijedećih: Kućište svjetiljke izrađeno je od lijevanog aluminija EN AC-44300, teksturirane svjetlo sive boje. Optički pokrov izrađen od sigurnosnog kaljenog stakla. Mogućnost montaže na stup Ø60/Ø70 mm ili na krak promjera Ø34/Ø42/Ø49/Ø60 mm, mogućnost podešavanja nagiba svjetiljke na stupu od 0° do +10°, a na konzoli od 0° do -15°. Izvor svjetlosti LED ukupne snage 107 W ili manje, temperature boje svjetlosti 3000 K, uzvrata boje najmanje CRI ≥ 70, izlaznog svjetlosnog toka najmanje 14760 lm, efikasnost svjetiljke najmanje 138 lm/W. Životni vijek izvora svjetlosti najmanje 100.000 h pri 90% svjetlosnog toka, radna temperatura od -40°C do +50°C, klasa zaštite II, stupanj zaštite IP66, otpornost na udarce IK08, površina prema vjetru maksimalno 0.06 m², svjetiljka mora imati mogućnost zamjene samog LED izvora svjetlosti (LED modula). Svjetiljka sadrži LED prigušnicu za redukciju snage, efektivnih 3 h prije i 5 h poslje izračunate ponoći i uređaj prenaponske zaštite 10 kV. Automatski prekid napajanja prilikom otvaranja kućišta svjetiljke. Kromaticitet tolerancija MacAdam: 5. s ENEC certifikatom i izjavom za potvrđivanje znaka CE. U cijenu stavke pored svjetiljke spada sav priključni i montažni materijal s radom.
Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, UGR, Ra, dimenzije, površina izložena vjetru. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda.
|  | kom | 9
Red.br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed.cijena (kn) | Iznos (kn)
3.1.4. | Dobava i montaža vanjske cestovne asimetrične LED svjetiljke na visinu 6 m, s minimalnim ili boljim karakteristikama od slijedećih: Kućište svjetiljke izrađeno je od lijevanog aluminija EN AC-44300, teksturirane svjetlo sive boje. Optički pokrov izrađen od sigurnosnog kaljenog stakla. Mogućnost montaže na stup Ø60/Ø70 mm ili na krak promjera Ø34/Ø42/Ø49/Ø60 mm, mogućnost podešavanja nagiba svjetiljke na stupu od 0° do +10°, na konzoli od 0° do -15°. Izvor svjetlosti LED ukupne snage 54 W ili manje, temperature boje svjetlosti 3000K, uzvrata boje najmanje CRI ≥ 70, izlaznog svjetlosnog toka najmanje 7920 lm, efikasnost svjetiljke najmanje 147 lm/W.
Životni vijek izvora svjetlosti najmanje 100.000 h pri 90% svjetlosnog toka, radna temperatura od -40°C do +50°C, klasa električne zaštite I, stupanj zaštite IP66, otpornost na udarce IK08, površina prema vjetru maksimalno 0.05 m², svjetiljka mora imati mogućnost zamjene samog LED izvora svjetlosti (LED modula). Svjetiljka sadrži LED prigušnicu za redukciju snage, efektivnih 3 h prije i 5 h poslje izračunate ponoći i uređaj prenaponske zaštite 10 kV. Automatski prekid napajanja prilikom otvaranja kućišta svjetiljke.
Kromaticitet tolerancija MacAdam: 5. s ENEC certifikatom i izjavom za potvrđivanje znaka CE. U cijenu stavke pored svjetiljke spada sav priključni i montažni materijal s radom.
Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, UGR, Ra, dimenzije, površina izložena vjetru, Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda.
| kompletno | kom | 11
Red.br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed.cijena (kn) | Iznos (kn)
3.1.5. | Dobava, montaža na visinu 9 m i spajanje LED reflektora s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: Kut distribucije široki EWS. Kućište izrađeno od ljevanog aluminija završne obrade u sivoj boji (RAL 9006). Optički pokrov izrađen od 4 mm kaljenog stakla. Izvor svjetlosti LED ukupne snage 132 W ili manje, izlaznog svjetlosnog toka najmanje 18360 lm, efikasnost reflektora najmanje 139 lm/W, temperature boje svjetlosti 3000 K. Životni vijek izvora svjetlosti najmanje 100 000 h pri 90% svjetlosnog toka, radna temperatura od -40°C do +50°C , klasa električne zaštite II, stupanj zaštite IP66, otpornost na udarce IK08, površina prema vjetru maksimalno 0.064 m², reflektor mora imati mogućnost zamjene samog LED izvora svjetlosti (LED modula). Reflektor sadrži LED prigušnicu za redukciju snage, efektivnih 3 h prije i 5 h poslje izračunate ponoći i uređaj prenaponske zaštite 10 kV. Sa pomično-zakretnim nosačem za montažu na krak/stup promjera završetka Ø60/Ø70 mm. Kromaticitet tolerancija MacAdam: 5. s certiikatom ENEC i izjavom za potvrđivanje znaka CE . U cijenu stavke pored reflektora s uređajem prenaponske zaštite spada i sav priključni i montažni materijal s materijalom i radom prilagodbe za montažu reflektora na postojeći dvograni krak na stupu. Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, UGR, Ra, dimenzije, površina izložena vjetru, Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda.
| kompletno | kom | 10
3.1.6. | Dobava i montaža vanjske cestovne asimetrične LED svjetiljke na visinu 6 m, s minimalnim ili boljim karakteristikama od slijedećih: Kućište svjetiljke izrađeno je od lijevanog aluminija EN AC-44300, teksturirane svjetlo sive boje. Optički pokrov izrađen od sigurnosnog kaljenog stakla. Mogućnost montaže na stup Ø60/Ø70 mm ili na krak promjera Ø34/Ø42/Ø49/Ø60 mm, mogućnost podešavanja nagiba svjetiljke na stupu od 0° do +10°, na konzoli od 0° do -15°.
Izvor svjetlosti LED ukupne snage 100 W ili manje, temperature boje svjetlosti 3000K, uzvrata boje najmanje CRI ≥ 70, izlaznog svjetlosnog toka najmanje 13860 lm, efikasnost svjetiljke najmanje 139 lm/W.
Životni vijek izvora svjetlosti najmanje 100.000 h pri 90% svjetlosnog toka, radna temperatura od -40°C do +50°C , klasa električne zaštite II, stupanj zaštite IP66, otpornost na udarce IK08, površina prema vjetru maksimalno 0.05 m², svjetiljka mora imati mogućnost zamjene samog LED izvora svjetlosti (LED modula).
Svjetiljka sadrži LED prigušnicu za redukciju snage, efektivnih 3 h prije i 5 h poslje izračunate ponoći i uređaj prenaponske zaštite 10 kV.
Red.br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed.cijena (kn) | Iznos (kn)
Automatski prekid napajanja prilikom otvaranja kućišta svjetiljke. Kromaticitet tolerancija MacAdam: 5. s certiikatom ENEC i izjavom za potvrđivanje znaka CE .
U cijenu stavke pored svjetiljke spada sav priključni i montažni materijal s radom.
Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, UGR, Ra, dimenzije, površina izložena vjetru, Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda
| kompletno | kom | 4
3.1.7. | Dobava i montaža vanjske cestovne asimetrične LED svjetiljke na visinu 6 m, s minimalnim ili boljim karakteristikama od slijedećih: Kućište svjetiljke izrađeno je od lijevanog aluminija EN AC-44300, teksturirane svjetlo sive boje. Optički pokrov izrađen od sigurnosnog kaljenog stakla. Mogućnost montaže na stup Ø60/Ø70 mm ili na krak promjera Ø34/Ø42/Ø49/Ø60 mm, mogućnost podešavanja nagiba svjetiljke na stupu od 0° do +10°, na konzoli od 0° do -15°. Izvor svjetlosti LED ukupne snage 54W ili manje, temperature boje svjetlosti 3000K, uzvrata boje najmanje CRI ≥ 70, izlaznog svjetlosnog toka najmanje 7840 lm, efikasnost svjetiljke najmanje 145 lm/W.Životni vijek izvora svjetlosti najmanje 100.000 h pri 90% svjetlosnog toka, radna temperatura od -40°C do +50°C , klasa električne zaštite II, stupanj zaštite IP66, otpornost na udarce IK08, površina prema vjetru maksimalno 0.05 m², svjetiljka mora imati mogućnost zamjene samog LED izvora svjetlosti (LED modula). Svjetiljka sadrži LED prigušnicu za redukciju snage, efektivnih 3 h prije i 5 h poslje izračunate ponoći i uređaj prenaponske zaštite 10 kV. U cijenu stavke pored svjetiljke spada sav priključni i montažni materijal s radom. Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, UGR, Ra, dimenzije, površina izložena vjetru, Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama reflektora, kao i oblikovnosti samog proizvoda.
| kompletno | kom | 5
3.1.8. | Dobava i montaža asimetričnog reflektora sa dva zakretna modula na visinu 14 m, s minimalnim ili boljim karakteristikama od slijedećih:. Asimetrična raspodjela svjetlosti, kut distribucije svjetla 60°. Kućište izrađeno od ljevanog aluminija završne obrade u sivoj boji (RAL 9006). Optički pokrov izrađen od 5 mm kaljenog stakla. Izvor svjetlosti LED ukupne snage 388 W ili manje, izlaznog svjetlosnog toka najmanje 54760 lm, efikasnost reflektora najmanje 141 lm/W, temperature boje svjetlosti 3000 K.
Red.br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed.cijena (kn) | Iznos (kn)
Električna klasa zaštite I, prenaponska zaštita 10 kV, stupanj mehaničke zaštite IP66, otpornost na udarce IK08, površina prema vjetru 0.162 m². Životni vijek izvora svjetlosti minimalno 100000 sati pri 90% svjetlosnog toka. Reflektor mora imati mogućnost zamjene samog LED izvora svjetlosti (LED modula). U cijenu stavke pored reflektora s uređajem prenaponske zaštite spada priključno razvodna kutija i elektronički upravljački uređaj, kao i sav priključni i montažni materijal s radom i radom prilagodbe za montažu reflektora, upravljačkog uređaja i ostale pripadajuće opreme na postojeću nosivu konstrukciju reflektora i na stup. Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, UGR, Ra, dimenzije, površina izložena vjetru, Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama reflektora, kao i oblikovnosti samog proizvoda.
| kompletno | kom | 39
3.1.9. | Dobava i montaža asimetričnog reflektora sa dva zakretna modula na visinu 16 m, s minimalnim ili boljim karakteristikama od slijedećih: Kut distribucije svjetla 60°. Kućište izrađeno od ljevanog aluminija završne obrade u sivoj boji (RAL 9006). Optički pokrov izrađen od 5 mm kaljenog stakla. Izvor svjetlosti LED ukupne snage 545 W ili manje, izlaznog svjetlosnog toka najmanje 71990 lm, efikasnost reflektora najmanje 132 lm/W, temperature boje svjetlosti 3000 K. Električna klasa zaštite I, prenaponska zaštita 10 kV, stupanj mehaničke zaštite IP66, otpornost na udarce IK08, površina prema vjetru 0.162 m². Životni vijek izvora svjetlosti minimalno 100000 sati pri 90% svjetlosnog toka. Reflektor mora imati mogućnost zamjene samog LED izvora svjetlosti (LED modula). U cijenu stavke pored reflektora s uređajem prenaponske zaštite spada priključno razvodna kutija i elektronički upravljački uređaj, kao i sav priključni i montažni materijal s radom i radom prilagodbe za montažu reflektora, upravljačkog uređaja i ostale pripadajuće opreme na postojeću nosivu konstrukciju reflektora i na stup. Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, UGR, Ra, dimenzije, površina izložena vjetru, Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama reflektora, kao i oblikovnosti samog proizvoda.
| kompletno | kom | 30
UKUPNO 3.1. :
Red.br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed.cijena (kn) | Iznos (kn)
3.2. | KABELSKA INSTALACIJA LED REFLEKTORSKE RASVJETE NOVE OPERATIVNE OBALE
3.2.1. | Dobava, isporuka i montaža napojnog kabela za ukupno 64 kom upravljačkih uređaja (Gear Box) GB264 L; IP65. Stavci pripada dobava i postavljanje zaštitne savitljive PVC cijevi za navedeni kabel, kao Kaoflex od razdjelnice u rasvjetnom stupu do kutija upravljačkih uređaja GB264 L na rasvjetnom stupu, na visini 1,6 m dno kutije od terena, uključujući sav pričvrsni materijal. Ukupno se polaže i obračunava kompletno po m1:
| a) kabel tip HO7RNF 3G 1,5 mm2 | m | 100
| b) plastićna savitljiva cijev kao kaufleks F= 20 mm | m | 60
3.2.2. | Dobava, isporuka i montaža napojnog kabela za ukupno 5 kom upravljačkih uređaja (Gear Box) GB264 L; IP65. Stavci pripada dobava i postavljanje zaštitne savitljive PVC cijevi za navedeni kabel, kao Kaoflex od razvodnog ormarića na pilonu mosta postavljenog na visini 3 m od terena do kutija upravljačkih uređaja GB264 L na pilonu mosta na visini 5 m od terena, uključujući sav pričvrsni materijal. Ukupno se polaže i obračunava kompletno po m1:
| a) kabel tip HO7RNF 3G 1,5 mm2 | m | 15
| b) plastićna savitljiva cijev kao kaufleks F= 20 mm | m | 13
3.2.3. | Dobava, isporuka i montaža napojnog kabela za ukupno 22 kom RF kontrolera E; IP65. Stavci pripada dobava i postavljanje zaštitne savitljive PVC cijevi za navedeni kabel, kao Kaoflex od razdjelnice u rasvjetnom stupu do kutije RF kontrolera na rasvjetnom stupu, na visini 4 m dna kutije od terena, uključujući sav pričvrsni materijal. Ukupno se polaže i obračunava kompletno po m1:
| a) kabel tip HO7RNF 3G 1,5 mm2 | m | 84
| b) plastićna savitljiva cijev kao kaufleks F= 20 mm | m | 50
3.2.4. | Dobava, isporuka i montaža napojnog kabela za RF pristupnik (RF Gateway) na zidu pročelja zgrade Željeznički magazin na visini 6 m od terena. Stavci pripada dobava i postavljanje zaštitne savitljive PVC cijevi za navedeni kabel, kao Kaoflex od najbližeg razvodnog ormara, kao i svi pripadajući radovi za pričvršćenje cijevi uključujući i jednopolni automatski zaštitni prekidač B10 sa montažom i spajanjem u razvodnom ormaru. Ukupno se polaže i obračunava kompletno po m1:
Red.br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed.cijena (kn) | Iznos (kn)
| a) kabel tip NYY-J 3x1,5 mm2 | m | 30
| b) plastićna savitljiva cijev kao kaufleks F= 20 mm | m | 25
3.2.5. | Dobava, isporuka i montaža napojnog kabela za ukupno 64 kom priključno razvodnih kutija reflektora (connection Box) CB 264 L. Stavci pripada dobava i postavljanje zaštitne savitljive PVC cijevi za navedeni kabel, kao Kaoflex od GB 264L do razdjelnice u rasvjetnom stupu, uključujući sav pričvrsni materijal. Nadalje od razdjelnice u stupu kabel se vodi kroz rasvjetni stup do vrha i dalje do priključno razvodnih kutija CB264 L na konstrukciji LED reflektora. GB264 L na rasvjetnom stupu, na visini 1,6 m dno kutije od terena. Ukupno se polaže i obračunava kompletno po m1:
| a) kabel tip HO7RNF 5G 1,5 mm2 | m | 1095
| b) plastićna savitljiva cijev kao kaufleks F= 20 mm | m | 60
3.2.6. | Dobava, isporuka i montaža napojnog kabela za ukupno 5 kom priključno razvodnih kutija reflektora (connection Box) CB 264 L. Stavci pripada dobava i postavljanje zaštitne savitljive PVC cijevi za navedeni kabel, kao Kaoflex od GB 264L na pilona mosta do priključno razvodne kutije CB264 L na konstrukciji LED reflektora , uključujući sav pričvrsni materijal. Ukupno se polaže i obračunava kompletno po m1:
| a) kabel tip HO7RNF 5G 1,5 mm2 | m | 65
| b) plastićna savitljiva cijev kao kaufleks F= 20 mm | m | 50
3.2.7. | Dobava, isporuka i montaža napojnog kabela za ukupno 138 LED panela 69 kom LED reflektora od priključno razvodnih kutija reflektora (connection Box) CB 264 L do tvornički isporučenih kabela od led panela uključujući dobavu i spajanje po 2 original konektora za spajanje krajeva kabela. Ukupno se polaže i obračunava kompletno po m1:
| a) kabel tip HO7RNF 3G 1,5 mm2 | m | 300
3.2.8. | Dobava, isporuka i montaža kabela za DALI vezu između 22 kom RF kontrolera i DALI kontakata ulaz/izlaz u upravljačkom uređaju GB 264 L. Ukupno se polaže i obračunava kompletno po m1:
| a) kabel tip HO7RNF 2G 1,5 mm2 | m | 140
UKUPNO 3.2. :
Red.br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed.cijena (kn) | Iznos (kn)
3.3. | RAZNI RADOVI LED REFLEKTORSKE RASVJETE NOVE OPERATIVNE OBALE
3.3.1. | Dobava potrebnog materijala s izradom čelične nosive konstrukcije za upravljačke uređaje GB 264 L, na temelju prethodno izrađenog i odobrenog radioničkog nacrta konstrukcije. Nosiva konstrukcija sastoji se 4 istokraka čelična kutnika (60x60x6) mm dužine 800 mm, s bušenjem rupa za pričvršćenje kutija GB 264 L, kao i za međusobno povezivanje kutnika, a postavlja se na visinu cca 2 m od terena. Stavci pripada antikorozivna zaštita vručim pocinčavanjem elemenata nosive konstrukcije s montažom na rasvjetni stup, na način da se dva profila postavljena jedan ispod drugog sa razmaka njihovih osi od 380 mm , postave s jedne i druge nasuprotne strane rasvjetnog stupa i međusobno spregnu s 2x2 navojne šipke F= 10 mm svaka dužine cca 500 mm sa 2x2x4 šarafa međusobno povežu. Obračunava se sav rad i materijal, kopletno izrađene konstrukcije po kom za pojedini rasvjetni stup.
| komplet | kom | 14
3.3.2. | Sve isto kao stavka 3.3.1. samo je nosiva konstrukcija od 4 istokraka čelična kutnika (60x60x6) mm dužine 1250 mm.
| komplet | kom | 3
3.3.3. | Sve isto kao stavka 3.3.2. samo se nosiva konstrukcija sastoji od 2 istokraka čelična kutnika istih dimenzija ((60x60x6) mm dužine 1250 mm), a koji se postavljaju jedan ispod drugog i učvršćuja svaki sa dvije navojne šipke sa 4 šaraf a s jedne strane, a druga stran a se učvršćuje nabijanjem u izbušene rupe u betonsku konstrukciju pilona mosta na visini cca 4 m od terena.
| komplet | kom | 2
3.3.4. | Radovi demontaže postojećih reflektora i njihovih čeličnih nosivih konstrukcija na vrhu čeličnih stupova visine 14 i 16 m. Stavci pripada odspajanje kabela i pažljiva demontaža reflektora i skladištenje unutar lučkog prostora luke. Obračunava se kompletno po kom demontiranih elemenata.
| a) Reflektor tip CROSS A, HPI-T 250 W, TEP | kom | 8
| b) Reflektor tip CONTINENTAL AS, HPI-T 1000 W, C-LUCE | kom | 12
| c) Reflektor tip CROSS AS, HPI-T 400 W, C-LUCE | kom | 84
| d) Reflektor tip MVP 507 AS, HPI-T 1000 W, PHILIPS | kom | 2
| e) Reflektor tip MVP 506 AS, HPI-T 400 W, PHILIPS | kom | 10
| f) Nosiva čelična konstrukcija reflektora "T" dužine cca 4 m na rasvjetnim stupovima visine 14 m | kom | 16
Red.br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed.cijena (kn) | Iznos (kn)
g) Nosiva čelična konstrukcija reflektora "T" dužine cca 1,7 m i konzolni nosač ispod "T" nosača dužine cca 1,7 m na rasvjetnom stupu visine 16 m
| komplet | kom | 1
3.3.5. | Radovi prilagodbe postojećih čeličnih nosivih konstrukcija ( odmjeravanje i bušenje rupa, nabava montažnog pribora za pričvršćenje novih LED reflektora i sl.) sa podizanje konstrukcije s reflektorima i montažom na vrh stupa pretežito na visini 14 m (16 pozicija) i 16 m (3 pozicije). Obračunava se kompletan rad s potrebnim materijalom.
| paušalno | kompl | 1
3.3.6. | Dobava perforiranog pocinčanog kabelskog kanala s poklopcem š=100 mm, v=60 mm, s priborom za vertikalno pričvrščenje za rasvjetni stup, za mehaničku zaštitu kabela, različitih dužina. Ukupno se polaže i obračunava kompletno po m1: | m | 35
3.3.7. | Dobava potrebnog materijala s izradom zaštitne kutije iznad vratašaca za pristup razdjelnici rasvjetnog stupa od čeličnog pocinčanog lima dimenzije (1100x120x80) mm s prilagodbom za montažu na zaobljenu stijenu rasvjetnog stupa s priborom za olakšanu montažu i demontažu unutrašnjosti rasvjetnog stupa. Ukupno se izrađuje, montira i obračunava kompletno po kom: | kom | 17
3.3.8. | Pozicioniranje s usmjeravanjem 87 kom LED reflektora u skladu svjetlotehničkog proračuna i konačno učvrščivanje i fiksiranje za nosivu konstrukciju na rasvjetnim mjestima, nakon predhodne provjere mjerenjem.
| paušalno | kompl | 1
3.3.9. | Dobava isporuka i ugradnja kombiniranog odvodnika prenapona tip 1+2, kao V50-3+NPE-280 OBO, br. artikla 5093526 ili drugi istih ili boljih karakteristika. Ugrađuje se u postojeće ormare vanjske rasvjete, a stavci pripada šemiranje sa svim sitnim materijalom i priborom kompletno. | kom | 3
3.3.10. | Dobava i montaža elemenata pametnog sustava upravljanja reflektorskom rasvjetom "InCity" Thorn (Zumtobel)
| a) RF kontroler za svjetiljke stupanj zaštite IP66, s montažom na rasvjetne stupove (20 kom) i pilone mosta (2 kom), na visinu 4 m od terena. | kom | 22
| b) RF pristupnik (Gateway) za upravljanje putem bežičnog 802.15.4 standarda s montažom na pročelje zgrade Željeznički magazin IP67; na visinu 4-6 m od terena. | kom | 1
3.3.11. | Pribavljanje licenciranog softvera za upravljanje sustavom vanjske reflektorske rasvjete CMS + UES (korisnički softver)
| paušalno | kompl | 1
Red.br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed.cijena (kn) | Iznos (kn)
3.3.12. | Ispitivanje izvedene instalacije reflektorske rasvjete od ovlaštene tvrtke s izdavanjem atesta o postignutim svjetlotehničkim parametrima
| paušalno | kompl | 1
3.3.13. | Pravovremeno pribavljanje atesta za kabele, reflektore i svu ugrađenu opremu i elementa prije ugradnje, a najkasnije istovremeno s isporukom na gradilište.
| paušalno | kompl | 1
3.3.14. | RF Web godišnja lincenca za korištenje softvera za upravljanje i on line suport i ažuriranje za sustave do 500 svijetiljki
|  | kompl | 1
3.3.15. | Programiranje i puštanje u rad te educiranje korisnika.
|  | kompl | 1
UKUPNO 3.3. :
3.4. | RAZNI RADOVI ZAMJENE POSTOJEĆE STARE RASVJETE S LED SVJETILJKAMA
3.4.1. | Radovi demontaže postojećih svjetiljki sa rasvjetnih stupova i razdjelnica rasvjetnih stupova. Stavci pripada odspajanje kabela i vodova između razdjelnice i svjetiljke u rasvjetnim stupovima, te odvoz i skladištenje unutar lučkog prostora luke. Obračunava se kompletno po kom demontiranih elemenata.
| a) Svjetiljka tip LVC-19 NAV-E 250 W, TEP, na visini 6 m. | kom | 15
| b) Svjetiljka tip GAMALUX LVC-16 NAV-T 250 W, TEP na visini 9 m | kom | 9
| c) Dvije svjetiljke tip GAMALUX LVC-16 NAV-T 400 W, TEP na tri stupa visine 9 m | kom | 6
| c) Svjetiljka tip GAMALUX LVC-16 VTHF 400 W, TEP na visini 7 m | kom | 5
| d) Dvije svjetiljke tip KAOS 2 NAV-T 250 W, TEP na pet stupova visine 9 m | kom | 10
| e) Razdjelnice rasvjetnih stupova s osiguračima razne | kom | 32
3.4.2. | Dobava i ugradnja stupne razdjelnice s jednim osiguračem uključivo i umetak 6 A, za prihvat kabela "ulaz-izlaz" s Cu vodičima pesjeka do 25 mm2 , uključujući spajanje kabela kompletno. | kom | 24
Red.br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed.cijena (kn) | Iznos (kn)
3.4.3. | Dobava i ugradnja stupne razdjelnice s dva osigurača uključivo i umetak 6 A, za prihvat kabela "ulaz-izlaz" s Cu vodičima pesjeka do 25 mm2 , uključujući spajanje kabela kompletno. | kom | 8
3.4.4. | Dobava, isporuka i montaža kabela tip NYY-J 3x1,5 mm2 za povezivanje razdjelnica u rasvjetnim stupovima s LED svjetiukama na stupovima visine 6 m. Ukupno se polaže i obračunava kompletno po m1: | m | 90
3.4.5. | Dobava, isporuka i montaža kabela tip NYY-J 3x1,5 mm2 za povezivanje razdjelnica u rasvjetnim stupovima s LED svjetiukama na stupovima visine 9 m. Ukupno se polaže i obračunava kompletno po m1: | m | 164
3.4.6. | Dobava, isporuka i montaža kabela tip NYY-J 3x1,5 mm2 za povezivanje razdjelnica u rasvjetnim stupovima s reflektorima na stupovima visine 12 m. Ukupno se polaže i obračunava kompletno po m1: | m | 88
3.4.7. | Bojanje stupova u odgovarajućoj sivoj specijalnoj boji (prema boji svjetiljki) za prianjanje na postojeće pocinčane čelične stupove u dva premaza. Stavci pripada prethodno uklanjanje mehaničkim brušenjem korodiranih dijelova površina stupova. Obračunava se kompletno po komadu obojanog rasvjetnog stupa tipa KORS 2 B Dalekovod, visine 6 m i 9 m.
| a) Rasvjetni stup KORS 2B visine 6 m. | kom | 15
| b) Rasvjetni stup KORS 2B visine 9 m. | kom | 17
3.4.8. | Nepredviđeni radovi kao npr. ravnanje stupova, otklanjanje kvara na postojećim kabelima i sl. u visini 5% opisanih radova u stavkama 3.4. Obračunava se prema stvarno izvedenim radovima odobrenim od strane nadzornog inženjera s cijenama predhodno odobrenim , kalkuliranim po stvarnim troškovima materijala, radu prema normama i satnici do 120,00 kn.
| paušalno | kompl | 1
3.4.9. | Ispitivanje izvedene instalacije LED rasvjete za cijelo lučko područje izuzev područja P1 nove operativne rasvjete putem ovlaštene tvrtke s izdavanjem atesta o postignutim svjetlotehničkim parametrima
| paušalno | kompl | 1
UKUPNO 3.4. :
Red.br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed.cijena (kn) | Iznos (kn)
REKAPITULACIJA
3.1. | RASVJETNA TIJELA (REFLEKTORI I SVJETILJKE)
3.2. | KABELSKA INSTALACIJA LED REFLEKTORSKE RASVJETE NOVE OPERATIVNE OBALE
3.3. | RAZNI RADOVI LED REFLEKTORSKE RASVJETE NOVE OPERATIVNE OBALE
3.4. | RAZNI RADOVI ZAMJENE POSTOJEĆE STARE RASVJETE S LED SVJETILJKAMA
S V E U K U P N O. :